| 正泰电源系统有限公司 | 文档编号 File NO. | 密级 Security Classification | 版本 Version |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V01 |
| 文档名称（File Name） | 液冷户外柜测试报告 |  |  |

液冷户外柜测试报告通用模版

| 测试结论 Test Result |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品阶段 Product Phase |  |  |  |
| 测试时间 Test Period |  |  |  |
| 测试地点 Testing locations |  |  |  |
| 测试人员 Tested by |  |  |  |
| 拟 制： Edited by |  | 时 间： Time |  |
| 审 核： Reviewed by |  | 时 间： Time |  |
| 审 核： Reviewed by |  | 时 间： Time |  |
| 批 准： Approved by |  | 时 间： Time |  |

目                      录

报告更新说明	4

遗留测试问题列表	4

1. 概述	7

2. 测试引用标准	7

3. 测试设备仪器	7

4. 样品信息	7

4.1. 样品标识	7

4.2. 设备软件版本	7

4.3. 样品照片	8

4.4. 样品尺寸	8

5. 测试项目	8

5.1. 外观检查	8

5.2. 接线正确性检查	10

5.3. 机柜强度测试	10

5.3.1. 满载静置	10

5.3.2. 起吊、称重	11

5.3.3. 叉举	12

5.4. 防护等级测试	13

5.5. 接地连续性试验	13

5.6. 绝缘耐压测试	14

5.7. 系统供电测试	15

5.8. 通讯测试	16

5.8.1. 模块数据测试	16

5.8.2. 报警和保护测试	18

5.8.2.1. BMS	18

5.8.2.2. PCS	19

5.8.2.3. 消防系统	20

5.8.2.4. 热管理系统	23

5.8.2.5. 启停机功能	24

5.8.2.6. 急停功能	24

5.9. 信号测试	24

5.9.1. DI采集点信息	24

5.9.2. DO采集点信息	25

5.10. 系统功能	26

5.10.1. 有功功率控制功能	26

5.10.2. 噪声测试	26

5.10.3. 并离网测试	27

5.11. 容量测试	28

5.12. 温升测试	29

5.13. 运输测试	30

# 报告更新说明

| No. | 更新内容 | 原因 | 更改人 | 更改时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

# 遗留测试问题列表

| N0. | 遗留测试问题 | 问题分析简介 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

有条件批准说明

| 项目经理： |  | 时间： |  |
| --- | --- | --- | --- |

注：如果为有条件批准，项目经理需写明对策或意见。

测试项目

| 序号 | 测试项目 | 测试情况及问题 | 测试结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 样品信息 |  |  |  |
| 4.1 | 样品标识 |  |  |  |
| 4.2 | 设备软件版本 |  |  |  |
| 4.3 | 样品照片 |  |  |  |
| 4.4 | 样品尺寸 |  |  |  |
| 5 | 测试项目 |  |  |  |
| 5.1 | 外观检查 |  |  |  |
| 5.2 | 接线正确性检查 |  |  |  |
| 5.3 | 机柜强度测试 |  |  |  |
| 5.3.1 | 满载静置 |  |  |  |
| 5.3.2 | 起吊、称重 |  |  |  |
| 5.3.3 | 叉举 |  |  |  |
| 5.4 | 防护等级测试 |  |  |  |
| 5.5 | 接地连续性试验 |  |  |  |
| 5.6 | 绝缘耐压测试 |  |  |  |
| 5.7 | 系统供电测试 |  |  |  |
| 5.8 | 通讯测试 |  |  |  |
| 5.8.1 | 模块数据测试 |  |  |  |
| 5.8.2 | 报警和保护测试 |  |  |  |
| 5.8.2.1 | BMS |  |  |  |
| 5.8.2.2 | PCS |  |  |  |
| 5.8.2.3 | 消防系统 |  |  |  |
| 5.8.2.4 | 热管理系统 |  |  |  |
| 5.8.2.5 | 启停机功能 |  |  |  |
| 5.8.2.6 | 急停功能 |  |  |  |
| 5.9 | 信号测试 |  |  |  |
| 5.9.1 | DI采集点信息 |  |  |  |
| 5.9.2 | DO采集点信息 |  |  |  |
| 5.10 | 系统功能 |  |  |  |
| 5.10.1 | 有功功率控制功能 |  |  |  |
| 5.10.2 | 噪声测试 |  |  |  |
| 5.10.3 | 并离网测试 |  |  |  |
| 5.11 | 容量测试 |  |  |  |
| 5.12 | 温升测试 |  |  |  |
| 5.13 | 运输测试 |  |  |  |

- 概述

本测试方案适用于125kW/261kWh液冷户外柜储能系统，该系统由1台125kW的PCS配合5个液冷PACK组成。

- 测试引用标准

CPS-WI-ST0002-2024 《预制舱锂电池储能系统测试规范》

GB 7251.1-2022 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》

GB/T 4208-2018 《外壳防护等级（IP代码）》

GB/T 44026-2024 《预制舱式锂离子电池储能系统技术规范》

GB/T 36276-2023 《电力储能用锂离子电池》

《工商业125kW261kWh储能户外柜UL版仿真分析报告1118》

- 测试设备仪器

| 序号 | 名称 | 设备编号 | 规格型号 | 校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功率分析仪 | CPS-CS-06-008 | PW3390 | 2025/12/05 |

测试设备仪器如下：

- 样品信息

  - 样品标识

| 产品型号 |  |
| --- | --- |
| 产品序号 |  |

  - 设备软件版本

| 序号 | 设备信息 | 软件版本 |
| --- | --- | --- |
| 1 | BAU | 填写测试过程中BAU最终版本 |
| 2 | BCU | 填写测试过程中BCU最终版本 |
| 3 | PCS | 填写测试过程中PCS最终版本（软件版本、硬件版本） |
| 4 | EMS | 填写测试过程中EMS最终版本（程序版本、Web版本） |
| 5 | 水冷机 | 填写测试中稳定版本 |
| 6 | 除湿机 | 填写测试中稳定版本 |
| 7 | 空调 | 填写测试中稳定版本 |
| 8 | IO模块 | 填写测试中稳定版本 |

  - 样品照片

至少包含正面关门整体、正面开门整体、两张对角45°角照片

  - 样品尺寸及重量

包含长度、深度（宽度）、高度、重量

- 测试项目

  - 外观检查

测试标准

预制舱式储能系统的外观检查在良好光线条件下按照下列步骤进行：

- 检查外观的尺寸、形变、剥落、锈蚀及裂痕现象；

- 检查柜门、开关的灵活性；

- 检查铭牌、标志和标记的完整性和清晰度。

测试结果

| 序号 | 检测项目 | 验收标准 | 检查结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志测试 | - 铭牌、公司标志和警告标示内容正确、完整、清晰，符合产品标准； - 接地标志符号清晰，接地装置接触表面应无油漆、锈蚀。 | 合格 | 不合格□ |
| 2 | 柜门测试 | - 箱门/柜门的开闭应灵活、顺畅，开启角度不小于90°； - 箱门/柜门开闭过程中，不应损坏涂覆层，保证密封，门四周防护条应平整，无脱胶缩卷，门开闭五次后锁好，其移动量不超过2mm，门板垂直度符合设计要求； - 关门后，门及通风窗四周应紧密吻合，无光透入； | 合格 | 不合格□ |
| 3 | 柜体内部检查 | - 柜体内、外表面涂覆均匀，无针孔、气泡、流挂、漏底等现象，距1米处目测不到划痕、污渍和修整的痕迹，柜内清洁，不应有线头、扎带、铁铜屑等杂物； - 柜体内部重要元器件及铜排和元件镀层均匀光洁，附着力良好，无锈蚀现象； | 合格 | 不合格□ |
| 4 | 防尘滤网检查 | 防尘过滤网应安装平整、无松动、抽出与放入应顺畅，无卡阻现象（注意防尘网进风面位置）。 | 合格 | 不合格□ |
| 5 | 标准检查 | 结构设施、一次方案等应符合技术要求，柜内电气元件型号规格及安装位置应符合设计要求和工艺要求，强制认证的元件应具有认证标志。 | 合格 | 不合格□ |

  - 接线正确性检查

| 序号 | 检测项目 | 验收标准 | 检查结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池模组间的连接 | 接插件连接，应按压紧致，且卡扣回弹到位，螺母连接应紧固，并检查连接线束的极性是否正确。 | 合格 | 不合格□ |
| 2 | PCS和电池模组的连接 | 接插件连接，应按压紧致，且卡扣回弹到位，螺母连接应紧固，并保证PCS和电池模组的极性标识一致。 | 合格 | 不合格□ |
| 3 | 柜体间控制回路的连接 | 照“布线表”核对各柜之间的线缆是否敷设正确，端子上接线应与图纸一致。特别注意交流电相色正确，电线颜色A(黑)、B（红）、C（蓝）、PE(黄绿)，如电缆（线）颜色未达到要求，必须在线两端套相应颜色的热缩套管来标色，通讯线必须使用带屏蔽层的线缆。 | 合格 | 不合格□ |

  - 机柜强度测试

    - 满载静置

测试标准

- 将柜体放置在水平地面上；

- 静置24 h以上；

- 检查并记录舱门是否开关正常；

- 检查并记录预制舱与电池支架涂层是否出现开裂、脱落等现象。

测试照片

至少包含开门照片

测试结论

无问题Pass，存在异常现象NG

    - 起吊、称重

测试标准

- 将柜体放置在水平地面，按照柜体实际要求安装电池、热管理等设备；

- 通过柜体自身吊点，依据吊装设计要求水平起吊，匀速吊离地面；

- 将柜体悬吊静置15 min；

- 匀速将柜体放回到地面上，至起吊钢丝绳完全防松；

- 检查并记录舱门开关是否正常；

- 检查并记录柜体是否出现形变，涂层是否出现开裂、脱落等现象。

测试数据

至少包含吊装过程中照片、重量照片

测试结论

无问题Pass，存在异常现象NG

    - 叉举

技术要求

- 将柜体放置在水平地面，按照柜体实际要求安装电池模块、热管理装置等设备；

- 通过柜体自身插槽将柜体举高离地面30cm处，叉齿在叉槽横断面的中心位置；

- 将柜体叉举静置15 min；

- 匀速将柜体放回到地面上，至柜体完全接触地面；

- 检查并记录舱门开关是否正常；

- 2检查并记录柜体是否出现形变，涂层是否出现开裂、脱落等现象。

测试照片

至少包含叉举过程中照片及测试后开门照片

测试结论

无问题Pass，存在异常现象NG

  - 防护等级测试

测试标准

参考 GB/T 4208-2023 标准，按IPX5 防护等级进行测试。高压水枪口径不大于6.3mm，流量不低于12.5L/min，测试时间1/m2不小于3min，距离2.5~3米处向外壳各方向喷水应无有害影响。

测试数据

优先以视频方式保存冲水过程及冲水接受检查过程，至少要包含冲水过程及冲水检查过程照片

测试结论

无问题Pass，存在异常现象NG

  - 接地连续性试验

测试标准

液冷户外柜内设备的电气接地应与箱体内接地铜排和电气系统接地可靠连接；柜内主接地点不小于0.5m处外壳，在30A电流条件下试验，测试时间10S，阻值不大于0.1Ω。

测试数据

包含测试后阻值数据

测试结论

无问题Pass，存在异常现象NG

  - 绝缘耐压测试

测试标准

按照预制舱锂电池储能系统测试规范对交流回路进行绝缘耐压测试，绝缘电阻≥1MΩ，耐压测试无击穿、无飞弧，漏电流＜5mA。

- 主回路及控制回路的绝缘耐压试验

| 测试电压等级（V） | 绝缘电阻测试电压（V） | 耐压测试AC电压（V） |
| --- | --- | --- |
| 480 | 1000 | 2500 |
| 400 | 1000 | 2500 |
| 380 | 1000 | 2500 |
| 220 | 500 | 2500 |
| 202 | 500 | 2500 |
| 120 | 500 | 1500 |
| 24 | 500 | / |

绝缘电阻测试时间:上升时间5S，持续时间5S，下降时间5S；

耐压测试时间，上升时间5S，持续时间60S，下降时间5S。

- 电池簇绝缘耐压试验

- 绝缘电阻测试电压DC 1000V，上升时间5s，持续时间5S，下降时间5s；

- 耐压测试电压DC 3390V，上升时间5S，持续时间15S，下降时间5S。

| 测试部位 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 绝缘电阻 | 耐压测试 |
| 电池簇B+对地之间 | ≥20MΩ | 无击穿、无飞弧，漏电流＜1mA |
| 电池簇B-对地之间 | ≥20MΩ | 无击穿、无飞弧，漏电流＜1mA |

测试数据

- 包含以下数据

| 序号 | 耐压回路 | 绝缘电压 （V） | 绝缘数据 (MΩ) | 耐压电压 （V） | 耐压数据 (μA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24V | 50 | 23219 | / | / |

测试结论

无问题Pass，存在异常现象NG

  - 系统供电测试

确认柜内所有断路器分合闸正常，按照先送控制电源后送动力电源顺序进行送电。

| 序号 | 验收标准 | 检查结论 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 离网状态下，开启UPS，闭合QF2，24V电源模块供电正常； | 合格 | 不合格□ |
| 2 | 测量QF进线端线电压为AC 480V，确认无误后闭合QF，确认QF出线端线电压为AC 480V，此时PCS电源指示灯亮起，测量PCS交流处线电压为480V； | 合格 | 不合格□ |
| 3 | - 测量QF1进线端线电压为AC 480V，确认无误后闭合QF1，确认QF1出线端线电压为AC 480V； | 合格 | 不合格□ |
| 4 | - 测量QF3进线端线电压为AC 220V，确认无误后闭合QF3，确认QF3出线端线电压为AC 220V； | 合格 | 不合格□ |
| 5 | - 测量QF4进线端为AC 120V，确认无误后闭合QF4，此时测试插座带电； | 合格 | 不合格□ |

  - 通讯测试

    - 模块数据测试

测试标准

- 实时数据更新：设备能够实时上传数据（如电压、电流、功率等），且数据在EMS界面中及时更新；

- 通讯状态显示：EMS系统显示设备通讯状态为“正常”或“在线”，无“离线”或“通讯中断”提示；

- 无报警信息：系统无通讯故障或数据异常的报警信息；

- 数据一致性：上传数据与设备实际运行状态一致，无异常波动或错误；

- 响应迅速：对EMS的指令（如开关控制、参数调整）能够快速响应并执行；

- 历史数据完整：历史数据记录完整，无缺失或中断；

- 网络稳定：网络连接稳定，延迟低，丢包率在可接受范围内；

- 设备状态同步：设备状态（如运行、停机、故障）与EMS显示同步，无滞后；

- 日志记录正常：通讯日志无错误记录，显示通讯正常；

- 系统集成正常：设备与EMS的其他功能模块（如报警、报表）集成正常，数据交互无误。

测试数据

- EMS、BMS与IO模块、电表、温湿度控制器等设备通讯正常，EMS、BMS显示数据与设备一致

- EMS与PCS、BMS通讯正常，EMS显示数据与设备一致

- 如产品规格书中包含多台并机场景需模拟多台并联；

测试结论

无问题Pass，存在异常现象NG

    - 报警和保护测试

      - BMS

测试标准

- EMS与BMS正常后，可使用EMS历史记录功能确认报警信息；

- BMS管理系统包含的一级告警、二级告警、三级告警应通过修改定值方式进行触发；

- BMS管理系统触发报警信息时PCS与上位机工具应按照通讯设计逻辑同步告警，且上位机工具提示报警信息应保持一致；

- BMS二级报警不会断开主接触器，三级报警断开主接触器。

测试数据

- 必测报警项

| 报警项 | 测试方法 | 现象 |
| --- | --- | --- |
| 簇过压报警 | 电池簇总电压超过BMS设定的上限阈值 | PCS强制停止充电 |
| 簇欠压报警 | 电池簇总电压低于BMS设定的下限阈值 | PCS强制停止放电 |
| 放电过流 | 放电电流超过BMS设定的最大允许值 | PCS立即切断放电回路 |
| 充电过流 | 放电电流超过BMS设定的最大允许值 | PCS立即切断充电回路 |
| 模组过压 | 某电池模组电压显著高于同簇其他模组 | PCS强制停止充电 |
| 模组欠压 | 某电池模组电压显著低于同簇其他模组 | PCS强制停止放电 |
| 单体过压 | 单体电压超过BMS设定的最大允许值 | PCS强制停止充电 |
| 单体欠压 | 单体电压低于BMS设定的最小允许值 | PCS强制停止放电 |
| SOC高 | SOC超过EMS设定的最大允许值 | EMS将PCS停止充电 |
| SOC低 | SOC超过EMS设定的最小允许值 | EMS将PCS停止放电 |
| 充电过温 | 温度超过BMS设定的最大允许值 | PCS强制停止充电 |
| 充电欠温 | 温度超过BMS设定的最小允许值 | PCS强制停止放电 |
| 放电过温 | 温度超过BMS设定的最大允许值 | PCS强制停止充电 |
| 放电欠温 | 温度超过BMS设定的最小允许值 | PCS强制停止放电 |
| PCS通讯中断 | PCS与BMS通讯线断开 | BMS禁止充放电 |

- 图片展示区域

测试结论

无问题Pass，存在异常现象NG

      - PCS

测试标准

- EMS与PCS正常后，可使用EMS历史记录功能确认报警信息；

- PCS管理系统包含的告警和保护信息应通过修改定值方式或实际模拟进行触发；

- PCS管理系统触发报警和保护信息时BMS、上位机工具应按照通讯设计逻辑同步告警，且上位机工具和PCS提示报警信息应保持一致；

测试数据

如输出过同型号PCS测试报告，填写引用报告具体名称可不进行测试

| 报警项 | 测试方法 | 现象 |
| --- | --- | --- |
| 直流侧过压 | 电池侧总压超过PCS设定值 | PCS故障停机 |
| 直流侧欠压 | 电池侧总压低于PCS设定值 | PCS故障停机 |
| 交流侧过压 | 交流侧总压超过PCS设定值 | PCS故障停机 |
| 交流侧欠压 | 交流侧总压低于PCS设定值 | PCS故障停机 |
| 充电过流 | 交流侧或电池侧充电电流超过PCS设定值 | PCS故障停机 |
| 放电过流 | 交流侧或电池侧充电电流低于PCS设定值 | PCS故障停机 |
| 频率异常 | 交流侧频率超过或低于PCS设定值 | PCS故障停机 |
| BMS通讯中断 | PCS与BMS通讯线断开 | PCS故障停机 |
| EMS通讯中断 | EMS与BMS通讯线断开 | PCS故障停机 |
| EMS调度指令冲突 | PCS不响应EMS的指令 | PCS无变化 |
| 保护动作不一致 | PCS不响应BMS、EMS的保护及告警信息 | PCS无变化 |

测试结论

无问题Pass，存在异常现象NG

      - 消防系统

测试标准

- 断开气溶胶喷洒信号线，以防止触发气溶胶喷洒；

- 模拟温感、烟感、可燃气体低浓度、可燃气体高浓度告警，BMS应报“一级火警”告警信息，EMS应同步报警，触发告警时声光报警器应动作，进气/排气阀打开，排气风扇开启；

- 模拟烟感和温感同时动作、温感和可燃气体高浓度提示动作，BMS应报“二级火警”告警信息，EMS应同步报警，触发告警时声光报警器应动作，进气/排气阀关闭，排气风扇关闭（触发二级火警的逻辑为先触发一级火警，再触发二级火警，然后恢复至一级火警，最后报警消除）；

- 模拟触发灭火装置反馈信号。

测试数据

测试结论

无问题Pass，存在异常现象NG

      - 热管理系统

测试标准

- 模拟水冷机包含报警和保护信息，EMS系统应同步报警；

- 水冷机参数设置根据水冷机策略设置进行测试；

- 模拟除湿机包含报警和保护信息，EMS系统应同步报警；

- 除湿及参数设置使用默认定值进行测试

测试数据

| 设备 | 水冷机 | 除湿机 | PCS 风扇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据显示 | 一致 | 一致 | 机械式温控器 |
| 模式修改 | 具备 | 具备 | 不具备 |
| 参数下发 | EMS下发 | EMS下发 | PCS修改 |
| 备注 | 液冷机实测逻辑符合技术规格书规定的逻辑策略 | 高于64%RH除湿启动，低于42%RH除湿停止。 | PCS温度升高，轴流风机启动 |

测试结论

无问题Pass，存在异常现象NG

      - 启停机功能

测试标准

- 连接系统与交流源或电网，连接辅助供电，开启电池管理系统、热管理系统及消防系统，闭合开关QF，开启储能变流器；

- 通过EMS发送系统启动指令，记录设备运行状态；

- 设置功率在10%Pn下充电，记录运行功率值；

- 持续1 min后，通过EMS发送系统停机指令，记录设备运行状态。

测试数据

根据测试情况进行填写

测试结论

无问题Pass，存在异常现象NG

      - 急停功能

测试标准

按下急停按钮，系统应该会报相应故障，并停止充放电。

测试数据

按下急停后，PCS会相应存在故障告警（6010保护）等急停字样，BMS无故障指示。

测试结论

无问题Pass，存在异常现象NG

  - 信号测试

    - DI采集点信息

| DI采集点 | DI采集点名称 | 触发方式 | EMS状态提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 进气阀接近开关NC | 打开触发 | 故障报警页面：进气阀开关闭合 |
| 11 | 排气阀接近开关NC | 打开触发 | 故障报警页面：排气阀开关闭合 |
| 13 | 电池舱感烟探测器报警 | 闭合触发 | 故障报警页面：电池舱感烟告警 |
| 15 | 电池舱感温探测器报警 | 闭合触发 | 故障报警页面：电池舱感烟告警 |
| 17 | 柜级气溶胶喷洒反馈 | 闭合触发 | 故障报警页面：柜级气溶胶喷洒告警 |
| DI2H | 可燃气体低报NO | 闭合触发 | 故障报警页面：BMSDI2故障产生 |
| DI4H | 可燃气体高报NO | 闭合触发 | 故障报警页面：BMSDI4故障产生 |

    - DO采集点信息

| 控制接收点名称 | Do控制点名称 | 触发方式 | 状态现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| OUT1/OUT2 | 进/排气阀打开 | 闭合触发 | 进/排气阀打开 |
| OUT3/OUT4 | 进/排气阀闭合 | 闭合触发 | 进/排气阀闭合 |
| OUT5 | 排气风机运行 | 闭合触发 | 排气风扇运行 |
| OUT6 | 柜级气溶胶喷洒 | 闭合触发 | 上位机下发DO6动作，2n DO6触点红灯亮，万用变测量通断 |
| DO4L | 故障指示灯（红） | 闭合触发 | 门上三色灯红灯常亮 |
| DO5L | 运行指示灯（绿） | 闭合触发 | 门上三色灯绿灯常亮 |

以上信号触发后均伴随实际动作，报警设备触发及回复时均正常动作，切气体探测器低报优先触发，高报优先复归，需查看报警记录进行确认。

测试结论

无问题Pass，存在异常现象NG

  - 系统功能

    - 有功功率控制功能

测试标准

有功功率控制调节时间不大于300ms，充放电转换时间不大于100ms。

测试数据

PCS程序仅更新高特协议，与日本现场项目使用同型号

测试结论

无问题Pass，存在异常现象NG

    - 噪声测试

测试要求：

- 将系统放置在距其四周1m范围内无反射面的水平地面；

- 在系统前后布置噪声测量点，测量点距离系统水平距离为1m左右，距离地面高为1.6m左右；

- 用噪声仪在噪声测量点测量场地背景噪声，噪声仪测量采用A记权方式；

- 从系统舱放电开始，记录测量时间与各测量点处噪声数据，噪声仪测量采用A记权方式；

- 从系统舱充电开始，记录测量时间与各测量点处噪声数据，噪声仪测量采用A记权方式；

| - 充放电倍率（P） | - 时间间隔（min） | - 测量点位 |
| --- | --- | --- |
| - 0.5＜P | - 20 | - 前门中心点、后门中心点 |
| - 0.5≤P≤0.3 | - 30 | - 前门中心点、后门中心点 |
| - 0.3＞P | - 60 | - 前门中心点、后门中心点 |

- 取所有测量噪声数据中的最大值作为试验结果；

- 当测量点噪声与背景噪声的差值小于3 dB时，应采取措施降低背景噪声；

- 当测量点噪声与背景噪声的差值大于10 dB时，测量值不做修正；

- 当测量点噪声与背景噪声的差值在3 dB～10 dB之间时，按背景噪音修正表进行噪声值修正。

背景噪声修正值表

| 测量点噪声与背景噪声的差值 dB | 3 | 4～5 | 6～10 | ＞10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正值 dB | -3 | -2 | -1 | 0 |

测试数据：

| 距离（m） | 汇流柜前门(dB) | 汇流柜后门(dB) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 62.3 | 68.3 |

储能系统在额定功率运行时,在距离水平位置1m处测试最大噪声68.3 dB。

测试结论

无问题Pass，存在异常现象NG

    - 并离网测试

技术要求：

- EMS自动模式：

- 电网掉电后，PCS转离网运行，负载改为电池供电，离网运行指示灯亮；

- 电网来电后，PCS转并网运行，负载改为电网供电，并网运行指示灯亮；

- 离网运行时，输出线电压精度±5%，输出频率50/60HZ ±0.3%（根据项目情况设定频率），总谐波小于5%且系统正常运行。

- EMS手动模式：

- 电网掉电后，手动按照EMS并网转离网步骤进行操作将PCS转离网运行，负载改为电池供电，离网运行指示灯亮；

- 电网来电后，手动按照EMS离网转并网步骤进行操作将PCS转并网运行，负载改为电网供电，并网运行指示灯亮；

- 离网运行时，输出线电压精度±5%，输出频率50/60HZ ±0.3%（根据项目情况设定频率），总谐波小于5%且系统正常运行。

测试数据：

| - 电压/V | - 电压精度/% | - 频率/Hz | - 频率精度/% | - 总谐波/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 199.9 | - 1% | - 49.99 | - 0.02% | - 4.84 |
| - 199.9 | - 1% | - 49.99 | - 0.02% | - 4.85 |

测试结论

无问题Pass，存在异常现象NG

  - 容量测试

技术要求

- 容量测试过程中，PCS柜及电池柜柜门应关闭进行充放电循环测试；

- 电芯温度应处于25℃±10℃条件下，如低于15℃应小功率放电或水冷机制热模式将电芯温度升高至规定条件；

- 测试前应先放空电池剩余电量，记录并保存交流侧数据、直流侧数据、辅助功耗数据、温度数据以及BMS上位机数据；

- 以PCS输出最大充电功率对电池充电，至任意单体电池电压或总压达到充电截止电压时BMS控制PCS停止充电，静置30min，通过功率分析仪详细记录充电时间、电度。充电过程中，PCS最大充电电流大于BMS上的最大允许充电电流，当BMS产生过压二级保护时电池充满，停止充电（注意：充放电到达一级保护阈值时PCS会降额运行，直至充放电停止）；

- 以PCS输出最大放电功率对电池放电，至任意单体电池电压或总压达到放电截止电压时，BMS控制PCS停止放电，通过功率分析仪详细记录放电时间，电度。放电过程中，PCS最大放电电流小于BMS上的最大允许放电电流，当BMS产生欠压二级保护时电池放空，停止放电；

- 分析记录的测试数据，储能系统充放电容量以功分仪实际记录为准，电池温度和单体电压以上位机数据为准；

- 充放电整个过程电池簇间单体电压差≤250mV，温差不大于6℃；

- 效率测试，能量转换效率应不低于94.5%（电池端），系统效率不包含辅助用电不低于88%（交流端），系统效率包含辅助用电不低于84%（交流端）；

测试结果

- 包含辅助功耗充放电能量统计

- 能量效率=交流放电能量/交流充电能量

| 序号 |  | 充电能量/kWh | 放电能量/kWh | 能量效率/% | 充电容量/Ah | 放电容量/Ah | 辅助功耗/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限流功能开启 | 交流侧 | 272.491 | 243.989 | 89.54 | / | / | / |
|  | 直流侧 | 267.738 | 252.940 | 94.47 | 304.42 | 303.72 |  |

- 不包含辅助功耗能量统计

- 能量效率=（交流放电能量+放电辅助功耗）/（交流充电能量-充电辅助功耗）

| 序号 |  |  | 充电能量/kWh |  | 放电能量/kWh |  | 含辅助能量效率/% |  | 辅助功耗/kWh |  | 不含辅助功耗功率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 充电 |  | 放电 |  |
| 第1次 | 交流侧 | 269.311 | 246.758 | 91.62 | 3.30 | 3.72 | 92.1 |
|  | 直流侧 | 267.738 | 252.940 | 94.47 | / | / |  |

测试结论

无问题Pass，存在异常现象NG

  - 温升测试

测试标准

温度点位采集到最高温度不超过允许温度（允许温度为元器件或环境内锁所能承受最高温度）。

测试数据：

温度点位温升见下表：

| 序号 | 位置点 | 25℃下最高温度 | 修正55℃下最高温度 | 允许的最高温度/℃ | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流断路器本体 | 59.19 | 89.19 | 120 | 合格 |
| 2 | PCS交流L1线缆温度 | 43.93 | 73.93 | 120 | 合格 |
| 3 | PCS室进风口温度 | 33.04 | 63.04 | 120 | 合格 |
| 4 | PCS直流负温度 | 43.77 | 73.77 | 120 | 合格 |
| 5 | 柜体表面温度 | 31.15 | 61.15 | 120 | 合格 |
| 6 | PCS直流正温度 | 42.54 | 72.54 | 120 | 合格 |
| 7 | 配线箱L2端子温度 | 67.04 | 97.04 | 120 | 合格 |
| 8 | 配线箱内部环温 | 49.44 | 79.44 | 120 | 合格 |
| 9 | 配电室环境问题 | 44.17 | 74.17 | 120 | 合格 |
| 10 | 直流断路器表面温度 | 46.73 | 76.73 | 120 | 合格 |
| 11 | 高压箱内部温度 | 46.80 | 76.80 | 120 | 合格 |
| 12 | 液冷机室进风口温度 | 32.73 | 62.73 | 120 | 合格 |
| 13 | PCS交流L3线缆温度 | 42.67 | 72.67 | 120 | 合格 |
| 14 | 配线箱L3端子温度 | 65.98 | 95.98 | 120 | 合格 |
| 15 | 液冷机室出风口温度 | 51.04 | 81.04 | 120 | 合格 |
| 16 | 辅助变压器本体温度 | 54.63 | 84.63 | 120 | 合格 |
| 17 | PCS室出风口温度 | 64.34 | 94.34 | 120 | 合格 |
| 18 | 配线箱L1端子温度 | 62.16 | 92.16 | 120 | 合格 |
| 19 | 高压箱负继电器 | 30.58 | 60.58 | 120 | 合格 |
| 20 | 电池室环境温度 | 42.58 | 72.58 | 120 | 合格 |
| 21 | PCS室环温 | 41.38 | 71.38 | 90 | 合格 |
| 22 | 高压箱正继电器 | 70.14 | 100.14 | 120 | 合格 |
| 23 | 配线区域环境温度 | 31.97 | 61.97 | 90 | 合格 |
| 24 | PACK外壳温度 | 34.33 | 64.33 | 90 | 合格 |
| 温升曲线： |  |  |  |  |  |

  - 运输测试

测试方式分为结构仿真及实际路测。