## 填写说明
升压一体机测试项分类表 · 填写说明
整体规则
工作表 | 一张工作表 = 报告第 5 章下的一个章节：工作表名就是章节标题，工作表的先后顺序就是章节顺序（5.2、5.3…）。「版本修改记录」工作表每行写一条版本记录。「填写说明」不会生成到文档里。
A 列 | 三级标题（5.x.y）。同一个标题下有多行内容时，可以把 A 列纵向合并覆盖这些行。A 列只写简短的标题；不需要三级标题的章节，A 列留空。
B–I 列 | 内容。正文写在 B 列，需要分栏的内容（表格、「标签 + 说明」）按列写在 B–I。
J 列 格式 | 每个有内容的行都要在 J 列选一个格式（下拉选择）。J 列留空 = 普通段落。没有任何格式标记的表格会被拒绝上传。
格式一览 | 含义 | 例子
段落 | 普通正文，首行缩进两个字符。 | 升压一体机符合尺寸：长*宽*高…
缩进段落 | 挂在上一个列表项下面的说明文字（缩进更多），不会打断列表编号。 | 列表项「800V回路：」下面的各条测试电压
列表 | 编号列表 1) 2) 3)，连续的「列表」行是同一个列表；图片或缩进段落不会打断编号。 | 按照“布线表”核对各柜的线缆敷设正确
字母列表 | 字母列表 a. b. c. | GB项目：L1（黄）…
符号列表 | 圆点列表 ● | 上电前确认断路器…
子列表 | 挂在上一个列表项下的二级列表 a) b)。
四级标题 | 5.x.y.z 小标题（需要先有 A 列三级标题）。 | 内部通讯测试、急停信号跳闸测试
注意 | 以 ★ 开头的注意事项（★ 自动添加）。 | 变压器高压侧不做耐压测试。
表头 | 表格的表头行，可以有多行；合并单元格会按原样合并。 | 测试部位 / 要求 / 绝缘电阻 / 耐压测试
表格 | 表格的数据行。连续的「表头」「表格」行组成一张表。
进阶写法
一行多个条目 | 一行里的内容单元格要分别成为不同条目时，格式用 + 连接，依次对应这一行从左到右的内容单元格。例如 B 列「内部通讯测试」、D 列「模块数据与 EMS 一致」，格式写「四级标题+列表」，就生成一个四级标题和一个列表项。格式个数少于单元格个数时，最后一个格式吃掉剩余的全部单元格（用「；」连接）。
标签：说明 | 一行里有多个单元格且只写了一个格式时，它们会合并成一个条目「第一格：其余各格」，例如「白灯（HL1）」+「市电电源指示灯」→「白灯（HL1）：市电电源指示灯」。
A 列写正文 | 如果某一行只有 A 列有文字、并且 J 列选了格式，那么 A 列的文字当作内容（不是标题）。
表格 | 把表格写在 B–I 列：表头行格式选「表头」（可以有多行），数据行选「表格」。合并单元格（包括跨行跨列）按原样合并。表格单元格里可以放图片。
图片 | 直接把图片插入到单元格。图片所在行如果是表格行，图片放进那个单元格；否则放在该行文字的下方。图片只支持 PNG / JPEG。
列表编号 | 连续的同类列表行是同一个列表；中间隔着「缩进段落」或图片时编号继续往下排；遇到标题、正文、表格后重新从 1 开始。
上传后 | 系统会立即解析，并在页面上预览章节结构；有问题会精确指出「工作表!单元格」。错误必须修正后才能生成，提醒可以确认后继续。

## 外观检查
集装箱尺寸、标签检查 | 升压一体机符合尺寸：长*宽*高: 6058*2438*2896mm（长：-6mm、宽&高：-5mm） | 段落
| 铭牌、公司标志和警告标示内容正确、完整、清晰，符合产品标准 | 缩进段落
箱门、柜门检查 | 箱门、柜门的开闭应灵活、顺畅，开启角度不小于90°，开闭过程中，不应损坏涂覆层，保证密封，门四周防护条应平整，无脱胶缩卷，门开闭五次后锁好，其移动量不超过2mm，门板垂直度符合设计要求。关门后，门及通风窗四周应紧密吻合，无光透入 | 段落
标准检查 | 结构设施、一次方案等应符合技术要求，柜内电气元件型号规格及安装位置应符合设计要求和工艺要求，强制认证的元件应具有认证标志 | 段落
重要电气接点牢固性检查 | 变压器等系统设备安装镙栓紧固，各个螺母力矩应符合标准，且应进行标记，对关键部位螺母力矩进行抽检测试并记录力矩值，连接电缆与接地线安装正确 | 段落
设备检查 | 设备外观无破损，产品标识清晰，断路器分合正常，充气柜的隔离开关、接地刀分合正常、能旋转手动储能装置进行储能，分、合闸按钮可使充气柜正常分、合闸 | 段落
Note on J1: J 列「格式」：每个有内容的行都要填写。 点单元格从下拉里选；一行有多个条目时用 + 连接。 详见「填写说明」工作表。

## 接线正确性
PCS直流侧与直流汇流铜排的连接 | PCS直流侧通过线缆与直流汇流铜排连接，检查线缆表面无破损，铜排表面镀层均匀光洁、无锈蚀，连接螺栓紧固，符合图纸要求，间距符合安全间隙标准，并检查PCS直流侧与直流汇流铜排一一对应 |  | 段落
PCS交流侧与变压器低压侧的连接 | PCS交流侧通过线缆与交流汇流铜排连接，再经铜排与变压器低压侧连接，检查线缆表面无破损，铜排表面镀层均匀光洁、无锈蚀，连接螺栓紧固，符合图纸要求，间距符合安全间隙标准，并检查PCS交流侧与变压器低压侧的相序一致 |  | 段落
控制回路的连接 | 按照“布线表”核对各柜的线缆敷设正确，端子上接线应与图纸一致 |  | 列表
| 注意交流电相色正确，如电缆（线）颜色未达到要求，需在线两端套相应颜色的热缩套管来标色，通讯线必须使用带屏蔽层的线缆 |  | 列表
| 颜色标准 |  | 列表
| GB项目 | L1（黄）、L2（绿）、L3（红）、N（蓝）、PE（黄绿双色） | 字母列表
| IEC项目 | L1（棕）、L2（黑）、L3（灰）、N（蓝）、PE（黄绿双色） | 字母列表
| JET项目 | L1（红）、L2（白）、L3（蓝）、N（黑）、PE（黄绿双色） | 字母列表
| UL项目 | L1（黑）、L2（红）、L3（蓝）、N（白/灰）、PE（黄绿双色） | 字母列表
Note on J1: J 列「格式」：每个有内容的行都要填写。 点单元格从下拉里选；一行有多个条目时用 + 连接。 详见「填写说明」工作表。

## 防水测试
升压一体机的防护等级应不低于IPX4要求 | 段落
关闭升压一体机的门、翻板、进风口等部件，使用盖板封堵线缆进出口 | 列表
利用防水试验装置升压一体机进行防水试验，使外壳在各方向都受到溅水，试验进行不小于10分钟 | 列表
Note on J1: J 列「格式」：每个有内容的行都要填写。 点单元格从下拉里选；一行有多个条目时用 + 连接。 详见「填写说明」工作表。

## 接地连续性
测控室、高压室、汇流柜各选一个外露可导电部分与升压一体机主接地点施加30A（DC）测试电流，两点间阻值不大于0.1Ω | 段落
Note on J1: J 列「格式」：每个有内容的行都要填写。 点单元格从下拉里选；一行有多个条目时用 + 连接。 详见「填写说明」工作表。

## 绝缘电阻与耐压测试
测控电源柜 | 拆除熔断器、交流浪涌模块，拆除DY模块、交换机、温湿度控制器、照明等不能承受耐压设备的供电线 |  |  | 段落
| 800V回路 | 绝缘电阻测试电压DC 1000V,上升时间5s，持续时间5s，下降时间5s。 |  | 列表+缩进段落
|  | 耐压测试电压AC 2000V，上升时间5s，持续时间60s，下降时间5s。 |  | 缩进段落
| 380V回路 | 绝缘电阻测试电压DC 1000V,上升时间5s，持续时间5s，下降时间5s。 |  | 列表+缩进段落
|  | 耐压测试电压AC 1890V，上升时间5s，持续时间60s，下降时间5s |  | 缩进段落
| 220V回路 | 绝缘电阻测试电压DC 1000V,上升时间5s，持续时间5s，下降时间5s。 |  | 列表+缩进段落
|  | 耐压测试电压AC 1500V，上升时间5s，持续时间60s，下降时间5s |  | 缩进段落
| 24V回路（测控柜&汇流柜） | 绝缘电阻测试电压DC 500V，测试时间5s |  | 列表+缩进段落
| 测试部位 | 要求 |  | 表头
|  | 绝缘电阻 | 耐压测试 | 表头
| 短接三相或单相对地之间 | ≥1MΩ | 无击穿、无飞弧，漏电流＜5mA | 表格
| A、B、C、N相与相之间 | ≥1MΩ | 无击穿、无飞弧，漏电流＜5mA | 表格
| 短接正负对地之间 | ≥1MΩ | / | 表格
PCS | 直流侧 | PCS直流隔离开关处于断开状态 |  | 列表+段落
|  | 绝缘电阻测试电压DC 2500V,上升时间5s，持续时间5s，下降时间5s |  | 段落
|  | 耐压测试电压DC 4380V，上升时间5s，持续时间60s，下降时间5s |  | 段落
| 测试部位 | 要求 |  | 表头
|  | 绝缘电阻 | 耐压测试 | 表头
| 铜排总正、总负对地之间 | ≥2.5MΩ | 无击穿、无飞弧，漏电流＜5mA | 表格
| 铜排总正对铜排总负之间 | ≥2.5MΩ | 无击穿、无飞弧，漏电流＜5mA | 表格
| 交流侧 | 拔下PCS交流线缆 |  | 列表+段落
|  | 绝缘电阻测试电压DC 1000V,上升时间5s，持续时间5s，下降时间5s |  | 段落
|  | 耐压测试电压DC 4380V，上升时间5s，持续时间60s，下降时间5s |  | 段落
| 测试部位 | 要求 |  | 表头
|  | 绝缘电阻 | 耐压测试 | 表头
| 短接三相或单相对地之间 | ≥2.5MΩ | 无击穿、无飞弧，漏电流＜5mA | 表格
| A、B、C相与相之间 | ≥2.5MΩ | 无击穿、无飞弧，漏电流＜5mA | 表格
变压器 | 低压侧 | 断开充气柜隔离开关、断开GK1、断开QF13、电压采样线及不能承受耐压设备的供电线，断开PCS交流断路器 |  | 列表
|  | 绝缘电阻测试电压DC 2500V,上升时间5s，持续时间5s，下降时间5s |  | 缩进段落
|  | 耐压测试电压AC 2000V，上升时间5s，持续时间60s，下降时间5s |  | 缩进段落
| 高压侧 | 断开充气柜接地开关，闭合高压隔离开关及变压器负荷开关，手动储能并合闸 |  | 列表
|  | 绝缘电阻测试电压DC 2500V, 上升时 间5s，测试时间5s，下降时间5s |  | 缩进段落
|  | 变压器高压侧不做耐压测试 |  | 注意
| 测试部位 | 要求 |  | 表头
|  | 绝缘电阻 | 耐压测试 | 表头
| 短接a/b/c三相或单相对地之间 | ≥2.5MΩ | 无击穿、无飞弧，漏电流＜20mA | 表格
| 短接A/B/C三相或单相对地之间 | ≥100MΩ | / | 表格
电压采样线 | 主变电压采样线（800V侧） | 拆除主变压器低压侧铜排上的电压采样线，FU1～3熔丝1端处的采样线，线缆两头金属裸露部分使用绝缘胶带缠绕 |  | 列表+字母列表
|  | 拆除FU1～3熔丝2端处到电表的采样线，线缆两头金属裸露部分使用绝缘胶带缠绕 |  | 字母列表
|  | 绝缘电阻测试电压DC 1000V,上升时间5s，持续时间5s，下降时间5s |  | 缩进段落
|  | 耐压测试电压AC 2000V，上升时间5s，持续时间60s，下降时间5s |  | 缩进段落
| 辅变电压采样线（380V侧） | 拆除辅助变压器低压侧的电压采样线，FU1～3熔丝1端处的采样线，线缆两头金属裸露部分使用绝缘胶带缠绕 |  | 列表+字母列表
|  | 拆除FU1～3熔丝2端处到电表的采样线，线缆两头金属裸露部分使用绝缘胶带缠绕 |  | 字母列表
|  | 绝缘电阻测试电压DC 1000V,上升时间5s，持续时间5s，下降时间5s |  | 缩进段落
|  | 耐压测试电压AC 1890V，上升时间5s，持续时间60s，下降时间5s |  | 缩进段落
| 测试部位 | 要求 |  | 表头
|  | 绝缘电阻 | 耐压测试 | 表头
| 短接三相对地之间 | ≥1MΩ | 无击穿、无飞弧，漏电流＜5mA | 表格
| A、B、C相与相之间 | ≥1MΩ | 无击穿、无飞弧，漏电流＜5mA | 表格
绝缘耐压测试结束后，将测试时拆除的模块及线缆复位 |  |  |  | 注意
Note on J1: J 列「格式」：每个有内容的行都要填写。 点单元格从下拉里选；一行有多个条目时用 + 连接。 详见「填写说明」工作表。

## 互感器极性测试
按接线图先检查接线正确，然后在电流互感器接入直流毫安表 |  | 段落
| 变压器电流互感器二次线圈接线检查： | 列表
| A相：正极接LHa-S1，C相：正极接LHc-S1，负极分别对应接电表LHa-S2、LHc-S2 | 字母列表
| 分别在CT一次铜排（线缆）A相、C相用干电池做搭放状（低压侧为正极，PCS侧为负极），此时直流毫安表应正走为正极性，反之负极性为错 | 字母列表
| 辅变压器电流互感器二次线圈接线检查： | 列表
| A相：正极接TA1-S1，B相：正极接TA2-S1，C相：正极接TA3-S1，负极分别对应接电表TA1-S2、TA2-S2、TA3-S2 | 字母列表
| 分别在CT一次铜排（线缆）A相、B相、C相用干电池做搭放状（变压器侧为正极，负载侧为负极），此时直流毫安表应正走为正极性，反之负极性为错 | 字母列表
Note on J1: J 列「格式」：每个有内容的行都要填写。 点单元格从下拉里选；一行有多个条目时用 + 连接。 详见「填写说明」工作表。

## 变压器直流连接电阻测试
变压器低压侧连接直流电阻 | PCS交流断路器处于断开状态，断开高压隔离开关，在变压器低压侧用“变压器直流测试仪”测试变压器ab、bc、ca电阻并记录，要求三相电阻应平衡，三相平均误差小于2% | 段落
变压器高压侧连接直流电阻 | 断开充气柜接地开关，闭合高压隔离开关，手动储能并合闸，在变压器高压侧用“变压器直流测试仪”测试变压器AB、BC、CA电阻并记录，要求三相电阻应平衡，三相平均误差小于2% | 段落
测试过程中数值会产生变化时，需待数值稳定后记录，测试结果需与变压器出厂报告数值接近 |  | 注意
Note on J1: J 列「格式」：每个有内容的行都要填写。 点单元格从下拉里选；一行有多个条目时用 + 连接。 详见「填写说明」工作表。

## 系统供电测试
供电测试 | 上电前，确认QF1～QF13断路器闭合后，上下正常导通，所有熔丝上下正常导通 | [7 empty] | 符号列表
| 变压器分接开关处于额定档位 | [7 empty] | 符号列表
| 确认未接线的断路器闭合后下端电压正常 | [7 empty] | 符号列表
| 断开QF13（确认断路器上下两端处于断路状态），在辅助变压器低压侧外接AC 380V电源（线路过长需增加就近控制开关），测量QF13下端为AC 800V（不闭合） | [7 empty] | 列表
| 打开UPS后，测量90QF上端为AC 220V，确认无误后，闭合90QF | [7 empty] | 列表
| 测量2QF1～2QF5上端电压为AC 220V，确认无误后，闭合2QF1～2QF5，电池箱220V线路、本柜控制电源、升压变控制电源、变压器电源供电正常 | [7 empty] | 列表
| 测量QF14上端电压为AC 380V 相零AC 220V，确认无误后，闭合QF14 | [7 empty] | 列表
| 测量1QF1、1QF上端电压为AC 380V 相零AC 220V，确认无误后，闭合1QF1、1QF | [7 empty] | 列表
| 测量1QF6、LY上端电压相间AC 380V 相零AC 220V | [7 empty] | 列表
| 测量1QF2～1QF5、91QF上端电压为AC 220V，确认无误后，闭合1QF2～1QF5、91QF，环网柜控制电源、照明、插座、风扇供电正常，UPS由电池供电转为市电供电 | [7 empty] | 列表
照明、应急灯、插座检查 | 闭合照明&插座供电开关，箱内装有的照明灯应该全亮，箱内控制灯的开关需对应正确。如果照明灯受门的行程开关控制，关上所有装有行程开关的门，灯应该全熄灭，打开其中任何一扇门，灯应自动点亮 | [7 empty] | 列表
| 如有应急灯，断开照明&插座供电开关，应急灯应亮起 | [7 empty] | 列表
| 测量测试插座的电压为220V | [7 empty] | 列表
门板指示灯检查 | 白灯（HL1） |  | 市电电源指示灯（市电输出正常时，灯亮） | [5 empty] | 列表
| 红灯（HL2） |  | UPS指示灯（UPS输出正常时，灯亮） | [5 empty] | 列表
| 黄灯（HL3） |  | 系统故障指示灯（需EMS配置程序，搭配信号测试） | [5 empty] | 列表
温湿度控制器 | 传输方式：1个起始位，8个数据位，最小的有效位先发送，无奇偶校验位，1个停止位，CRC (循环冗余校验) | [7 empty] | 段落
| 在正常情况下，仪表处于正常工作状态，此时按下 SET 键持续 3 秒， 进入系统设置模式，按回车键输入密码， 出厂默认为 0000 ，密码正确(显示 YES) ，自动进入主菜单 | [7 empty] | 列表
| 进入主菜单后区域1显示"CH1"，按回车键进入通道1工作参数设置，按左右键则切换到其他同一级菜单，这一级菜单有"CH2"，"CH3"，"COMM"，"DISP"，"CTRL"，"tr.1"，"tr.2"，"VErn"，分别为设置通道2，通道3的工作参数，设置通讯，设置显示模式，按键强制加热、鼓风时间设置，变送1设置，变送2设置，查看软件版本 | [7 empty] | 列表
| 序号 | 参数代号 | 参数名称 | 范围值 | 设置值(WS1) | 设置值(WS2) | 设置值(WS3) | 设置值(WS4) | 表头
| 1 | CH1 | 通道1 | ON/OFF | ON | ON | ON | ON | 表格
| 2 | FAn.C | 鼓风降温 | 0.0℃～99.9℃ | 43.0℃ | 43.0℃ | 43.0℃ | 43.0℃ | 表格
| 3 | HYS.U | 鼓风降温回滞量 | / | 5 | 5 | 5 | 5 | 表格
| 4 | Addr | 地址 | 1～247 | 1 | 2 | 3 | 4 | 表格
| 5 | bAud | 波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 表格
风扇测试 | 低压室温度控制器WS1温度＞43℃，低压室环境风扇（1F1、1F2、1F3）启动，可正常工作，WS1温度＜38℃，风扇停止 | [7 empty] | 列表
| 测控室温度控制器WS2温度＞43℃，测控室环境风扇（1F）启动，可正常工作，WS2温度＜38℃，风扇停止 | [7 empty] | 列表
| 高压室温度控制器WS3温度＞43℃，高压室环境风扇（2F）启动，可正常工作，WS3温度＜38℃，风扇停止；在（2F）停止工作时，将SA开关打至ON，风扇可正常启动，运行一分钟后，将开关打至OFF，风扇停止 | [7 empty] | 列表
| 辅助变室温度控制器WS4温度＞43℃，辅助变室环境风扇（1F4、1F5、1F6、1F7）启动，可正常工作，WS4温度＜38℃，风扇可正常停止 | [7 empty] | 列表
| 测试过程中，确认各风扇的方向 | [7 empty] | 列表
空调 | 参数名 |  |  | 设置值 |  | 设置范围 |  |  | 表头
| 制冷点 |  |  | 35℃ |  | [15~50]℃ |  |  | 表格
| 回差 |  |  | 5℃ |  | [1~10]℃ |  |  | 表格
| 加热点 |  |  | 5℃ |  | [-15~25]℃ |  |  | 表格
| 回差 |  |  | 5℃ |  | [1~10]℃ |  |  | 表格
| 备注 | 制冷开启点=制冷点+回差，当机柜内部温度超过制冷开启点，开始制冷运行；当柜内温度低于制冷点，制冷运行停止 | [6 empty] | 表格
|  | 加热开启点=加热点-回差，当机柜内部温度低于加热开启点，开始加热运行；当机柜内部温度高于加热点，停止加热 | [6 empty] | 表格
电表参数 | 核对电表参数与下表保持一致 | [7 empty] | 列表
| 第1级菜单 |  | PM1数值 | PM2数值 | 说明 |  |  |  | 表头
|  |  | 701 | 701 | 编程密码codE设置，出厂默认用户密码为701。 |  |  |  | 表格
|  |  | 10 | 1 | 电压变比： 用于设置输入回路电压变比。 电压经互感器接入线路时，Pt=一次回路额定电压/二次回路额定电压； 电压直接接线路入时，Pt应设置为1.0。 |  |  |  | 表格
|  |  | 500 | 20 | 电流变比，用于设置输入回路电流变比： 电流经互感器接入线路时，IrAt=一次回路额定电流/二次回路额定电流； 电流直接接线路入时，IrAt应设置为1。 |  |  |  | 表格
|  |  | n.33 | n.34 | 选择接线方式： 0：n.34表示三相四线； 1：n.33表示三相三线 |  |  |  | 表格
|  |  | n.2 | n.2 | 通讯协议切换: 1: DL/T 645-2007; 2: ModBus 协议,n.2; 3: ModBus 协议,n.l; 4: ModBus 协议,E.1; 5: ModBus 协议,o.1; |  |  |  | 表格
|  |  | 1 | 2 | 通讯地址 |  |  |  | 表格
|  |  | 9600 | 9600 | 通讯波特率： 0：通讯波特率为1200bps 1：通讯波特率为2400bps 2：通讯波特率为4800bps 3：通讯波特率为9600bps。 |  |  |  | 表格
断路器整定值 | 断路器名称 |  |  | 设定名称 |  | 设定值 |  |  | 表头
| QFM |  |  | Ir |  | 0.9 |  |  | 表格
|  |  |  | Tr |  | 12 |  |  | 表格
|  |  |  | lsd |  | 1.5 |  |  | 表格
|  |  |  | li |  | 6 |  |  | 表格
|  |  |  | TSd |  | On 0.3 |  |  | 表格
|  |  |  | lg |  | D |  |  | 表格
|  |  |  | Tg |  | On 0.1 |  |  | 表格
| QF13 |  |  | Ir |  | 0.7 |  |  | 表格
|  |  |  | li |  | 10 |  |  | 表格
电压频率检测装置 | 程序选择Programm 2.01，按照IP表修改设备IP | [7 empty] | 列表
| 使用网线，网页登入设备，按照下列图示设置 | [7 empty] | 列表
绝缘监测装置 | 跳闸由客户设定，出厂默认告警 | [7 empty] | 段落
| 设定名称 |  |  |  | 设定值 |  |  |  | 表头
| VW |  |  |  | 250kΩ |  |  |  | 表格
| AL |  |  |  | 150kΩ |  |  |  | 表格
| Ce/uF |  |  |  | 3000 |  |  |  | 表格
| tv/Un |  |  |  | 0 |  |  |  | 表格
信号测试 | 使用 ETH-MODBUS-IO16R数据采集模块上位机，模拟并触发相应的信号，目测上位机相应状态信号动作正确，模块对应灯亮起(需核对DO输出点位正确)，控制电源柜门板黄灯亮起（故障指示灯HL3）,LEMS相应告警正确（需网线连接LEMS设备LAN口，输入LAN口对应IP，登入EMS系统） | [7 empty] | 段落
| 序号 | 5n | 信号名称 |  |  | 状态 | 故障指示灯状态 |  | 表头
| 1 | 0 | 高压断路器合闸信号 |  |  | 合闸置1 | / |  | 表格
| 2 | 0.1 | 环网柜低气压 |  |  | 触发置1 | 亮 |  | 表格
| 3 | 0.2 | 急停按钮动作跳闸信号 |  |  | 触发置1 | 亮 |  | 表格
| 4 | 0.3 | 烟感温感动作跳闸信号 |  |  | 触发置1 | 亮 |  | 表格
| 5 | 0.4 | 变压器超温跳闸信号 |  |  | 触发置1 | 亮 |  | 表格
| 6 | 0.5 | 浪涌告警信号（LY、LY1） |  |  | 告警置1 | 亮 |  | 表格
| 7 | 0.6 | 变压器高温告警信号 |  |  | 触发置1 | 亮 |  | 表格
| 8 | 0.7 | 变压器压力异常 |  |  | 触发置1 | 亮 |  | 表格
| 9 | 1 | 备用 |  |  | / | / |  | 表格
| 10 | 1.1 | 备用 |  |  | / | / |  | 表格
| 11 | 1.2 | 高压室门禁告警信号 |  |  | 开门置1 | 亮 |  | 表格
| 12 | 1.3 | 测控室门禁告警信号 |  |  | 开门置1 | 亮 |  | 表格
| 13 | 1.4 | 油位低跳闸 |  |  | 触发置1 | 亮 |  | 表格
| 14 | 1.5 | 油位高告警信号 |  |  | 触发置1 | 亮 |  | 表格
| 15 | 1.6 | 变压器气体继电器告警信号 |  |  | 触发置1 | 亮 |  | 表格
| 16 | 1.7 | 变压器气体继电器跳闸信号 |  |  | 触发置1 | 亮 |  | 表格
| 17 | 1L 0.1 | 系统跳闸输出 |  |  | 触发置1 | 亮 |  | 表格
| 18 | 4L 1.4 | 系统故障输出至指示灯 |  |  | 触发置1 | 亮 |  | 表格
| 19 | 4L 1.15 | 系统跳闸输出至指示灯 |  |  | 触发置1 | 亮 |  | 表格
| 软件配置（艾莫迅） | [7 empty] | 段落
|  |  | 以网口方式与I/O模块建立通讯，默认IP地址为192.168.1.12.登录后 | [5 empty] | 列表
|  |  | 将以太网设置中模块IP地址修改为（参照IP表），点击右方同一水平线位置的“设置”按钮，RUN灯常亮5S后恢复闪烁，再将模块断电至少3S后上电，新设置串口模式及新设置IP即生效 | [5 empty] | 列表
|  |  | 核对参数，波特率为9600，数据位为8，检验位为None，停止位为1及IP地址（参照IP表） | [5 empty] | 列表
| 如软件配置不成功，使用默认IP在网页上进行更改 | [7 empty] | 列表
KM1 2508继电器测试 | 断开90QF，断开91QF，测量2QF1~2QF5无电压 | [7 empty] | 列表
| 闭合90QF，断开91QF，测量2QF1~2QF5正常带电AC 220V | [7 empty] | 列表
| 闭合90QF，闭合91QF，测量2QF1~2QF5正常带电AC 220V | [7 empty] | 列表
| 断开90QF，闭合91QF，测量2QF1~2QF5正常带电AC 220V | [7 empty] | 列表
PCS程序确认及参数修改 | 外接直流源（设置直流电压1200V，电流10A，功率5kW）逐一上电，修改相关地址与参数并确认PCS程序是否与此项目要求的程序一致。（可搭配5.8.11~5.8.15同步进行） | [7 empty] | 段落
| PCS 参数相关设置 | [7 empty] | 列表
| Important |  |  | Rated | RatedFrequency(Hz) |  |  | 50 | 表格
[5 empty] | RatedVoltage(V) |  |  | 800 | 表格
[5 empty] | RatedPower(kw) |  |  | 200 | 表格
[5 empty] | Standard |  |  | CEI-016 | 表格
| Local |  |  | Start/Vrt | GFCICTChkEn |  |  | Disable | 表格
|  |  |  | Battery | Battery Vendor |  |  | Gold | 表格
[5 empty] | BatteryType |  |  | Li | 表格
[5 empty] | chargeVoltLmt(v) |  |  | 1500 | 表格
[5 empty] | DischarVoltLmt(V) |  |  | 1160 | 表格
|  |  |  | Other | RemoteSel |  |  | Enable | 表格
| Remote |  |  | Date | wRemotechargeVoltLimt(v) |  |  | 1500 | 表格
[5 empty] | wRemoteDisChargeVoltLimt(V) |  |  | 1160 | 表格
| PCS 地址相关设置 | [7 empty] | 列表
| PCS编号 |  | System | [5 empty] | 表头
|  |  | Network |  |  |  | Comport |  | 表头
|  |  | ip address |  | mac address | gate way | 4g 485 address | 4g 485 baudrate | 表头
| PCS 1 |  | 参照IP表 |  | MAC地址无重复即可 | 参照IP表 | 1 | 4800 | 表格
| PCS 2 |  | 参照IP表 |  |  |  | 2 |  | 表格
| PCS 3 |  | 参照IP表 |  |  |  | 3 |  | 表格
| PCS 4 |  | 参照IP表 |  |  |  | 4 |  | 表格
| PCS 5 |  | 参照IP表 |  |  |  | 5 |  | 表格
| PCS 6 |  | 参照IP表 |  |  |  | 6 |  | 表格
| PCS 7 |  | 参照IP表 |  |  |  | 7 |  | 表格
| PCS 8 |  | 参照IP表 |  |  |  | 8 |  | 表格
| PCS 9 |  | 参照IP表 |  |  |  | 9 |  | 表格
| PCS 10 |  | 参照IP表 |  |  |  | 10 |  | 表格
| PCS 11 |  | 参照IP表 |  |  |  | 11 |  | 表格
| PCS 12 |  | 参照IP表 |  |  |  | 12 |  | 表格
EMS参数核对 | 设备的LAN口IP地址参照该项目IP配置表 | [7 empty] | 缩进段落
| 设置 | 基本参数 | 其他参数 |  | 储能系统SOC上限 |  |  | 101% | 表格
[5 empty] | 储能系统SOC下限 |  |  | -1% | 表格
[5 empty] | 系统最大放电功率 |  |  | 2400 kW | 表格
[5 empty] | 系统最大充电功率 |  |  | -2400 kW | 表格
|  |  | 安全类参数 | 保护参数 | 单体电池充电电压上限 |  |  | 3620 mV | 表格
[5 empty] | 单体电池放电电压下限 |  |  | 2780 mV | 表格
[5 empty] | 单体电池充电恢复电压 |  |  | 3450 mV | 表格
[5 empty] | 单体电池放电恢复电压 |  |  | 3000 mV | 表格
[5 empty] | 电池堆充电总电压上限 |  |  | 1497.6 V | 表格
[5 empty] | 电池堆放电总电压下限 |  |  | 1164.8 V | 表格
[5 empty] | 电池堆充电恢复电压 |  |  | 1475.1 V | 表格
[5 empty] | 电池堆放电恢复电压 |  |  | 1187.3 V | 表格
|  | 系统参数 | 时间参数 |  | 时区 |  |  | Europe/Rome | 表格
| 监控 | 总览 | 电站信息 |  | 电站名称 |  |  | 箱体SN号 | 表格
[5 empty] | 储能装机功率 |  |  | 2400 kW | 表格
[5 empty] | 储能装机容量 |  |  | 5000 kWh | 表格
[5 empty] | 设备编号 |  |  | 箱体SN号 | 表格
PCS指示灯检查 | POWER（工作电源指示灯） |  |  | PCS直流侧带电，指示灯常亮 |  |  |  |  | 列表
| RUN（并网运行指示灯） |  |  | 并网运行时，指示灯常亮 |  |  |  |  | 列表
| GRID（电网状态指示灯） |  |  | 电网开启，指示灯常亮。电网故障，指示灯闪烁 |  |  |  |  | 列表
| FAULT（故障状态指示灯） |  |  | PCS故障时，指示灯亮，即PCS当前故障页（Fault—Current）存在故障时 |  |  |  |  | 列表
| Remote/Local（远程/本地状态） |  |  | 远程模式下，指示灯常亮，即5.8.9 PCS参数里RemoteSel设置为Enable |  |  |  |  | 列表
PCS并机通讯模块设置 | 设置参照《网卡设置-蓝牙设置》word文档，IP地址参照该项目IP配置表，设置完成后，登入查看数据 | [7 empty] | 缩进段落
云平台4G模块设置 | 详细图文设置参照《4G路由器设置方法》word文档 | [7 empty] | 缩进段落
| 路由器初始IP 地址192.168.1.1，账号：admin，密码：admin | [7 empty] | 列表
| 设置参照《4G路由器设置方法》word文档，IP地址参照该项目IP配置表 | [7 empty] | 列表
| 电站代码：箱体SN号 端口：53064（箱体SN号需告知正泰此项目测试负责人登记） | [7 empty] | 列表
| 完成后登陆云平台验证，打开网页，输入电站网址：箱体SN号.cps.so0o.cn:8000 | [7 empty] | 列表
通讯测试 | 内部通讯测试 |  | I/O模块、高压综保设备、电表(PM1、PM2)、变压器温控仪（WK）、温湿度控制器(WS1、WS2、WS3、WS4）、PCS上传的相关数据、告警、信号与了EMS内显示一致 | [5 empty] | 四级标题+列表
|  |  | 6n（4G模块）、7n（PCS并机通讯模块）可正常连接并读取参数 | [5 empty] | 列表
| 外部通讯线路测试 |  | 与电池箱通讯线路测试 | 将网线插入3n lan3口，登入EMS lan2（IP地址参照IP表），确认该网口通讯正常 |  |  |  |  | 四级标题+列表+缩进段落
|  |  |  | 将网线插入3n lan5口，登入EMS lan2（IP地址参照IP表），确认该网口通讯正常 |  |  |  |  | 缩进段落
|  |  | EMS通讯端口测试 | 将网线插入1n lan1口，登入EMS lan1地址（IP地址参照IP表），确认该网口通讯正常 |  |  |  |  | 列表+缩进段落
|  |  | PCS与BMS通讯线路测试 | 适用于单独PCS平台测试，与电池舱联调请按实际输出进行检查 |  |  |  |  | 列表+符号列表
|  |  |  | 将CAN盒接入（4XT-6、7），输入PCS1的地址（IP地址参照IP表） |  |  |  |  | 字母列表
|  |  |  | 使用cantest（波特率250kbps）发送报文[帧类型：扩展帧 、帧ID：18112701 、数据（HEX）D0 07 D0 07 01 03 30 64、间隔200ms、发送次数10000] |  |  |  |  | 字母列表
|  |  |  | 确认发送的报文内容在PCS的BMS页面的数据相对应(SOC 48%、SOH 100%、电池组最大允许充电功率 200kW、电池组最大允许放电功率 200kW） |  |  |  |  | 字母列表
|  |  |  | 完成一台后将CAN盒换至（4XT-8、9），确认PCS2的BMS页面数据（依次类推，注意对应CAN_H、CAN_L，7号PCS从4XT-25、26开始） |  |  |  |  | 字母列表
PCS输入干接点测试 |  |  |  | 输入PCS 1的IP地址选择System——Debug，在Group里写入64点击Set，再点击START |  |  |  |  | 列表
|  |  |  | 将短接线接入（4XT-45、46），观察刚刚PCS的页面里第三列0000变成0001即可 |  |  |  |  | 列表
|  |  |  | 以此类推，输入PCS 2的IP地址，短接（4XT-47、48）并观察数值变化 |  |  |  |  | 列表
系统跳闸输出 | 急停信号跳闸测试 |  | 按下急停按钮，QFM跳闸，高压断路器由合闸状态跳至分闸状态，测控室故障指示灯黄灯亮，高压室分闸指示灯绿灯亮 | [5 empty] | 四级标题+段落
| 烟感温感跳闸测试 |  | 同时触发测控室烟感温感信号，高压断路器由合闸状态跳至分闸状态，测控室故障指示灯黄灯亮，高压室分闸指示灯绿灯亮 | [5 empty] | 四级标题+列表
|  |  | 同时触发高压室烟感温感信号，高压断路器由合闸状态跳至分闸状态，测控室故障指示灯黄灯亮，高压室分闸指示灯绿灯亮 | [5 empty] | 列表
| 变压器超温跳闸测试 |  | 模拟变压器超温跳闸，高压断路器由合闸状态跳至分闸状态，测控室故障指示灯黄灯亮，高压室分闸指示灯绿灯亮 | [5 empty] | 四级标题+段落
| 变压器油位低跳闸测试 |  | 模拟变压器油位低跳闸，高压断路器由合闸状态跳至分闸状态，测控室故障指示灯黄灯亮，高压室分闸指示灯绿灯亮 | [5 empty] | 四级标题+段落
| 变压器气体继电器跳闸测试 |  | 模拟变压器气体继电器跳闸，高压断路器由合闸状态跳至分闸状态，测控室故障指示灯黄灯亮，高压室分闸指示灯绿灯亮 | [5 empty] | 四级标题+四级标题
| 变压器压力异常跳闸测试 |  | 将变压器压力释放阀向外拉出稍许，高压断路器由合闸状态跳至分闸状态，测控室故障指示灯黄灯亮，高压室分闸指示灯绿灯亮 | [5 empty] | 四级标题+段落
| 系统故障跳闸测试 |  | 在触发急停、烟感温感、变压器超温、变压器压力异常及油位低跳闸信号时，除满足上述对应跳闸要求外，还需确认系统跳闸输出信号（IO模块的1L 0.1和4L 1.5）均输出闭合信号 | [5 empty] | 四级标题+段落
| 电池箱跳闸信号输入模拟 |  | 短接（3XT-32、34），高压断路器由合闸状态跳至分闸状态，测控室故障指示灯黄灯亮，高压室分闸指示灯绿灯亮 | [5 empty] | 四级标题+段落
| 电压频率检测装置跳闸测试 |  | 接线处为8n-k1（11、12） | 8n-k1（11、12）为常闭及800V侧无电压时，QFM能无法合闸，断开8n供电并拆除8n-k1（12）的线并使用绝缘胶带包住，再次上电，QFM可以正常合闸 |  |  |  |  | 四级标题+段落+段落
充气柜设备测试（施耐德） | 分合闸测试 |  | 确保充气柜可正常解除地刀，并且分合闸正常 | [5 empty] | 四级标题+段落
| 远程分合闸测试 |  | 确保充气柜远程分合闸正常 | [5 empty] | 四级标题+段落
| 综保密码 |  | 0002 | [5 empty] | 段落
| 微机保护设置 |  | 1级目录 | 2级目录 | 3级目录 | 设置名称 |  | 参数值 | 表头
|  |  | SETTING GROUP 1 | PROTECTION G1 | PHASE O/C G1 [50/51] | I>? |  | Trip | 表格
[6 empty] | I> Threshold |  | 0.8In | 表格
[6 empty] | tI> |  | 10s | 表格
[6 empty] | I>>? |  | Trip | 表格
[6 empty] | I>> Threshold |  | 1.2In | 表格
[6 empty] | tI>> |  | 0.2s | 表格
[6 empty] | I>>>? |  | Trip | 表格
[6 empty] | I>> >Threshold |  | 4.2In | 表格
[6 empty] | tI>>> |  | 0.0s | 表格
|  |  |  | GLOBAL SETTINGS | LOC | Language |  | English | 表格
[6 empty] | Nominal Frequency |  | 50Hz | 表格
[5 empty] | CT RATIO | Line CT Primary |  | 100 | 表格
[6 empty] | E/Gnd CT Primary |  | 100 | 表格
[5 empty] | COMMISSIONING RS485 | Enable RS485 |  | 1：Enable <0 1>∫ 1 | 表格
[6 empty] | Protocol |  | Modbus | 表格
[6 empty] | Baud Rate |  | 9600 | 表格
| 高压综保设备状态检查 |  | 确认高压综保设备压板状态与实际状态一致 | [5 empty] | 四级标题+段落
充气柜设备测试（正泰） | 照明（V柜和C柜各操作一次） |  | 旋动门上旋钮,V柜、C柜照明灯亮起 | [5 empty] | 列表+缩进段落
| 加热器（V柜和C柜各操作一次） |  | 启动条件 | 温湿度控制器设定为≥75%RH或温度≤5℃启动加热器 |  |  |  |  | 列表+缩进段落+缩进段落
|  |  | 测试方法 | 测试前，使用红外线温度枪测量加热器温度，通过湿布对温湿度传感器覆盖操作，能够成功启动加热器，启动后再次使用红外线温度枪确认加热器温度，同时温湿度控制器对应加热指示灯亮起。（布的湿度适当即可，覆盖传感器时，切勿滴水进入传感器） |  |  |  |  | 缩进段落
| 低气压指示灯测试 |  | 短接SP1和2（回路电压DC 220V），低气压报警指示灯黄灯亮 | [5 empty] | 列表+缩进段落
| 储能回路指示灯测试 |  | 将储能旋钮旋转至储能状态，储能指示灯白灯亮 | [5 empty] | 列表+缩进段落
| 分合闸旋钮 |  | 操作分合闸旋钮，确保充气柜可正常进行分合闸操作 | [5 empty] | 列表+缩进段落
| 远程/本地旋钮 |  | 远程/本地旋钮旋至远程模式，确认远程模式下本地分合闸旋钮无法进行分合闸操作 | [5 empty] | 列表+缩进段落
|  |  | 网线连接交换机，使用Modbus Poll进行分合闸操作 | [5 empty] | 缩进段落
|  |  | 将远程本地旋钮旋至本地模式，确认本地模式下，无法使用Modbus Poll进行分合闸操作 | [5 empty] | 缩进段落
| 分合闸测试（本地测试） |  | 在断路器分闸状态时，手动合闸，断路器合闸，合闸指示灯红灯亮 | [5 empty] | 列表+缩进段落
|  |  | 在断路器分闸状态时，短接1n的2X7和2X8，断路器合闸，合闸指示灯红灯亮 | [5 empty] | 缩进段落
|  |  | 在断路器合闸状态时，手动分闸，断路器分闸，分闸指示灯绿灯亮 | [5 empty] | 缩进段落
|  |  | 在断路器合闸状态时，短接1n的2X9和2X10，断路器分闸，分闸指示灯绿灯亮 | [5 empty] | 缩进段落
|  |  | 保护跳闸在5.8.12项时做过且符合要求，可不用再次测试 | [5 empty] | 缩进段落
| 微机保护设置 | 确认高压综保设备压板状态（断路器分位、断路器合位、远方位置信号、低气压报警、弹簧未储能、接地开关合位、隔离开关合位）与实际状态一致 | [6 empty] | 四级标题+段落
|  | 1级菜单 | 2级菜单 | 3级菜单 | 4级菜单 | 5级菜单 | 参数名 | 参数 | 表头
|  | SET | Conf Turing | Input Password：0000 | Chiose SET area current-area ：1 Set area selection：1（确认设置区域是1） | OC I | Low V Blk | X | 表格
[7 empty] | Dir BLK | X | 表格
[7 empty] | Realy | Trip | 表格
[7 empty] | VAL.C | 16A | 表格
[7 empty] | Delay | 0s | 表格
[6 empty] | OC II | Low V Blk | X | 表格
[7 empty] | Dir BLK | X | 表格
[7 empty] | Realy | Trip | 表格
[7 empty] | VAL.C | 5.2A | 表格
[7 empty] | Delay | 0.2s | 表格
[6 empty] | OC III | Low V Blk | X | 表格
[7 empty] | Dir BLK | X | 表格
[7 empty] | Realy | Trip | 表格
[7 empty] | VAL.C | 3.5A | 表格
[7 empty] | Delay | 9s | 表格
|  | Strap | Strap SET | / |  | / | OC I S | √ | 表格
[7 empty] | OC II S | √ | 表格
[7 empty] | OC III S | √ | 表格
[7 empty] | I Z-S OC S | × | 表格
[7 empty] | II Z-S OC S | × | 表格
[7 empty] | ……（其他） | × | 表格
|  | PARA | UserParameter | Input Password：0000 | Ratio setting | / | CT | 60 | 表格
[7 empty] | PT | 1 | 表格
[5 empty] | time setting | / | 按照时区要求进行时间日期设置 |  | 表格
[5 empty] | Serial Parameter | / | Protocol | modbus | 表格
[6 empty] | / | ADDR | 1 | 表格
[7 empty] | BUD | 9600 | 表格
|  | 部分参数设置完后，会跳出保存页面，需打√，确认保存 | [6 empty] | 段落
|  | 确认主界面，右下角为AREA:01。 | [6 empty] | 段落
Note on J1: J 列「格式」：每个有内容的行都要填写。 点单元格从下拉里选；一行有多个条目时用 + 连接。 详见「填写说明」工作表。

## 软件版本
设备 | 版本 | 表头
PCS | LCD：8.00 | 表格
| DSP：1.08.00 | 表格
EMS | 按照出厂设置记录 | 表格
Note on J1: J 列「格式」：每个有内容的行都要填写。 点单元格从下拉里选；一行有多个条目时用 + 连接。 详见「填写说明」工作表。

## 时区语言设置
根据项目地进行EMS、PCS、UPS等设备时区调整，若系统选项中包含对应项目地选项，则直接选择该项目地时区（Europe/Rome） | 列表
若未提供项目地选项，统一将时区配置为UTC+2，若无时区选择，按北京时间减6小时进行时间设定 | 列表
若设备有英文语言选项，则设置为英文，若无则保持默认 | 列表
Note on J1: J 列「格式」：每个有内容的行都要填写。 点单元格从下拉里选；一行有多个条目时用 + 连接。 详见「填写说明」工作表。

## 测试收尾
核对集装箱内表计的参数设置，清除电表历史数据，系统内设备时间校准 | 列表
确认UPS电量保持在80%以上，然后关闭UPS电源，并把系统内所有断路器处于断开状态，断开测试电源开关，拆除测试线 | 列表
Note on J1: J 列「格式」：每个有内容的行都要填写。 点单元格从下拉里选；一行有多个条目时用 + 连接。 详见「填写说明」工作表。

## 版本修改记录
2026年09月29日，A0